## 表紙
排水計算書
某工事
1.シルバーライン軒先製品排水能力検討書（軒とい・たてとい組合せ） （軒6号 たてといφ89 組合せ） 2.シルバーライン軒先製品排水能力検討書（たてとい単独[ねじ込ドレン]） （たてといφ114 単独） 3.シルバーライン軒先製品排水能力検討書（たてとい単独[差込ドレン]） （たてといφ114 単独）
2011-08-22
井上商事株式会社

## DB (hidden)
|  |  | 排水有効断面積 | 潤辺 | 高度水頭 | 水勾配
| 軒とい |  | A（㎡） | L（ｍ） | ｈ（ｍ） | ｈ（ｍ）
1 | 軒6号 | 1 | 0.00713 | 0.232 | 0.061 | 0.002 | _69
2 | 軒9号 | 2 | 0.01051 | 0.282 | 0.078 | 0.002 | _69
3 | 軒12号 | 3 | 0.01872 | 0.408 | 0.103 | 0.002 | _1215
4 | 軒15号 | 4 | 0.02407 | 0.447 | 0.133 | 0.002 | _1215
5 | 軒M12号 | 5 | 0.01519 | 0.31 | 0.103 | 0.002 | _m12
排水有効断面積
| 落とし口 |  | A（㎡）
1 | 60φ・ 60φ自在ドレン | 1 | 0.00208
2 | 75角・ 60φ自在ドレン | 2 | 0.00208
3 | 89φ・ 89φ自在ドレン | 3 | 0.00523
4 | 100角・ 89φ自在ドレン | 4 | 0.00523
5 | 100角・ 114φ自在ドレン | 5 | 0.00739
6 | 114φ・ 114φ自在ドレン | 6 | 0.00884
7 | 125角・ 114φ自在ドレン | 7 | 0.00884
8 | 140φ・ 140φ自在ドレン | 8 | 0.0134
9 | 軒M12号 89φ | 9 | 0.00542
10 | 軒M12号 114φ | 10 | 0.00909
| ドレン継手 |  | ねじ込み式 | 差し込み式
1 | 60φ用（呼び径50） |  | 0.00206 | 0.00113
2 | 89φ用（呼び径75） |  | 0.00465 | 0.00322
3 | 114φ用（呼び径100） |  | 0.00785 | 0.00594
4 | 140φ用（呼び径125） |  | 0.01227 | 0.01012
5 | 165φ用（呼び径150） |  | 0.01674 | 0.01326
6 | 75角用（呼び径50） |  | 0.00206 | 0.00113
7 | 75角用（呼び径75） |  | 0.00412 | 0.00322
8 | 100角用（呼び径75） |  | 0.00465 | 0.00322
9 | 100角用（呼び径100） |  | 0.00739 | 0.00594
10 | 125角用（呼び径100） |  | 0.00785 | 0.00594
11 | 125角用（呼び径125） |  | 0.01215 | 0.01012

## 軒とい-たてとい組合せ
系統数 | 1 | ・・・系統数を最初に入力してください
シルバーライン軒先製品排水能力検討書（軒とい・たてとい組合せ）
工事名： 某工事
【系統A】
3
1. 軒といの排水能力算定
軒といの種類 |  |  | 軒12号
軒といの水勾配 | i |  | 0.002
軒とい排水有効断面積 | A | （㎡） | 0.01872
潤辺 | L | （m） | 0.408
径深 | m | （m） | 0.045882
粗度係数（定数） | n |  | 0.01
安全率 ・・・軒とい底にｺﾞﾐや土砂が溜まり、軒とい排水有効断面積が減少する場合を考慮 | K |  | 1.5
軒とい排水量 | Qn | （㎥/s） | 0.0070132
|  | （ℓ/s） | 7.0132
3
2.たてとい・自在ドレンの排水能力算定
たてとい・自在ドレンの種類 |  |  | 89φ・ 89φ自在ドレン
排水有効断面積 | A | （㎡） | 0.00523
流動係数 | C |  | 0.6
重力加速度 | g | （m/s2） | 9.8
高度水頭 | h | (m) | 0.103
たてとい・自在ドレン排水量 | Qｔ | （㎥/s） | 0.0044586
|  | （ℓ/s） | 4.4586
_1215
3.排水能力（Qn・Qtの内、最小のもの）
| Q | （ℓ/s） | 4.4586
4.適応投影屋根面積の算出
降雨強度 （気象庁データ：日最大10分間降水量×6） | N | (mm/h) | 160
適応投影屋根面積 | S | （㎡） | 100.3187
領域の水平投影屋根面積 | R | （㎡） | 200
落とし口の数 | ｎ | （本） | 7
落とし口１ヶ所が負担する屋根面積 R/n | T | （㎡/本） | 28.5714
判定 S＞TでOK判定 |  |  | OK

## たてとい単独-ねじ込ドレン
系統数 | 1 | ・・・系統数を最初に入力してください
シルバーライン軒先製品排水能力検討書（たてとい単独[ねじ込ドレン]）
工事名： 某工事
【系統A】
0
1.たてとい・ドレン継手の排水能力算定
たてとい・ドレン継手の種類 |  |  | 125角用（呼び径125）
排水有効断面積 | A | （㎡） | 0.01215
流動係数 | C |  | 0.6
重力加速度 | g | （m/s2） | 9.8
高度水頭 | h | (m) | 0.3
たてとい・ドレン継手排水量 | Q | （㎥/s） | 0.017677
|  | （ℓ/s） | 17.6773
2.適応投影屋根面積の算出
降雨強度 （気象庁データ：日最大10分間降水量×6） | N | (mm/h) | 160
適応投影屋根面積 | S | （㎡） | 397.7395
領域の水平投影屋根面積 | R | （㎡） | 200
落とし口の数 | ｎ | （本） | 7
落とし口１ヶ所が負担する屋根面積 R/n | T | （㎡/本） | 28.5714
判定 S＞TでOK判定 |  |  | OK

## たてとい単独-差込ドレン
系統数 | 1 | ・・・系統数を最初に入力してください
シルバーライン軒先製品排水能力検討書（たてとい単独[差込ドレン]）
工事名： 某工事
【系統A】
0
1.たてとい・ドレン継手の排水能力算定
たてとい・ドレン継手の種類 |  |  | 125角用（呼び径125）
排水有効断面積 | A | （㎡） | 0.01012
流動係数 | C |  | 0.6
重力加速度 | g | （m/s2） | 9.8
高度水頭 | h | (m) | 0.3
たてとい・ドレン継手排水量 | Q | （㎥/s） | 0.014724
|  | （ℓ/s） | 14.7238
2.適応投影屋根面積の算出
降雨強度 （気象庁データ：日最大10分間降水量×6） | N | (mm/h) | 198
適応投影屋根面積 | S | （㎡） | 267.7058
領域の水平投影屋根面積 | R | （㎡） | 281.2
落とし口の数 | ｎ | （本） | 10
落とし口１ヶ所が負担する屋根面積 R/n | T | （㎡/本） | 28.12
判定 S＞TでOK判定 |  |  | OK